## Troškovnik (2)
redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna
broj | i radova | mjera | količina | cijena | cijena
NAPOMENA: prije dostavljanja ponude izvođač je dužan sa predstavnikom investitora obići gradilište i utvrditi stvarni opseg radova uvidom u postojeće stanje. Sve radove na električnim instalacijama obavljati u beznaponskom stanju, poštivajući sva pravila zaštite na radu i zaštite od požara pri radu s električnim instalacijama. Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu treba ukalkulirati sav spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Prilikom izrada ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, odnosno davanja ponude obratiti se projektantu. Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i montažu opreme, kao i svu građevinsku pomoć izvesti o svom trošku, te sve radove nuditi u jediničnim cijenama predmetnog troškovnika.
1. OPREMA
1. | Vatrodojavna analogno-adresabilna modularna centrala - umreživa - 2-16 vatrodojavnih petlji, max. 240 elemenata na petlji - max. 1000 zona - osnovni model uključuje sljedeće module: 2 petlje (S-IFM2L), 4A napajanje (S-IFM24160), kontrolno-upravljački modul sa LCD-om, metalni kabinet sa vratima (S-PRCAB) i poklopcem za otvor. - ukupno 8 slotova za različite kombinacije modula ovisno o potrebi - max. 4 metalna kabineta - Ethernet priključak za pristup internetu i daljinsko programiranje - RS485 priključak za izdvojene panele (max. 14 komada) - RS485 priključak za sučelje prema BMS-u - podržava MDBUS RTU protokol - podržani protokoli; Inim Enea; Argus Vega; Apollo XP95 - mogućnost upravljanja sa 24 zone gašenja - mini USB i RS232 portovi za konfiguriranje putem PC-a - WalkTest funkcija za ispitivanje - punjač baterija od 1.2A (punjenje baterija od 18Ah - 24Ah) - mogućnost povezivanja HARPER panik rasvjete u petlju - 2 nadzirana izlaza, 1 relejni izlaz - AUX izlaz, 1 relejni izlaz za grešku - mogućnost umrežavanja max. 48 centrala u Hornet+ mrežu - potrošnja 185mA - dimenzije 433 x 563 x 187 mm - temperaturni opseg rada -5°C do +40°C - EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, EN 12094-1 certifikat kao tip INIM S-Previdia 216 ili istih tehnički karakteristika_____________________________________________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
2. | Protupožarni ormar s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T60 - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifika - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, - ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključa - certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH - dimenzije 90x90x35 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i isporuka kartice petlje za centralu dojave požara, sa sljedećim minimalnim karakteristikama: - podržani komunikacijski protokoli: Inim, Argus, Apollo - napajanje od 19 do 30 Vdc - podržava najmanje 240 elemenata u petlji - podržana struja petlje: najmanje 0,5 A - zaseban procesor koji upravlja modulom i komunikacijom prema centrali - integriran mini USB priključak - "hot swap" tehnologija - mogućnost podešavanja radnog napona prilikom rada u mirovanju i rada u alarmu za svaku pojedinačnu petlju kao model S-PR-IFM2L ili istih tehničkih karakterisitka____________________________________________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
4. | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale, Inim protokol - trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - kompenzacija „drifta“ (onečišćenja) optičkih senzora uzrokovana nečistoćom u optičkoj komori - potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih vrijednosti - memorija vrijednosti dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije posljednjeg alarma - bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - optički detektor dima koji radi na principu Tyndallovog efekta (raspršenje svjetlosti) te omogućuje vrlo ranu detekciju i signalizaciju požara - detekcija širokog spektra čestica dima uglavnom generiranih požarom - optička komora novog dizajna sa zabrtvljenim gornjim dijelom i zaštitnom mrežicom od 500μm za sprečavanje ulaska insekata i prašine osigurava visoku otpornost na lažne alarme - stupanj osjetljivosti se može podesiti (0.08dB/m, 0.10dB/m, 0.12dB/m, 0.15dB/m) - napajanje 19-30Vdc - dimenzije: visina s podnožjem 46mm, promjer 110mm - potrošnja standby 200 μA - potrošnja alarm max.10mA - radna temperatura -5°C + 40°C kao tip INIM S-ED100 ili istih tehničkih karakterisitka_____________________________________________________________________________________ | kom | 295 |  | 0
5. | Analogno-adresabilni termički vatrodojavni detektor s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale - Inim protokol - trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - kompenzacija „drifta“ (onečišćenja) optičkih senzora uzrokovana nečistoćom u optičkoj komori - potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih vrijednosti - memorija vrijednosti dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije posljednjeg alarma - bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - tvornički podešen na A1R mod (fiksna temperatura od 58°C s termodiferencijalnom detekcijom) - podešavanje putem EITK2000 drivera za rad u B modu (fiksna temperatura od 72°C), u A2S modu (fiksna temperatura od 58°C) te u BR modu (fiksna temperatura od 72°C i termodiferencijalna detekcija) - napajanje 19-30Vdc - dimenzije: visina s podnožjem 54mm, promjer 110mm - potrošnja standby 200 μA - potrošnja alarm max.10mA - radna temperatura -5°C + 40°C kao tip INIM S-ED200 ili istih tehničkih karakterisitka____________________________________________________________________________________ | kom | 6 |  | 0
6. | Analogno-adresabilni optičko-termički vatrodojavni detektor s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale - Inim protokol - trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - kompenzacija „drifta“ (onečišćenja) optičkih senzora uzrokovana nečistoćom u optičkoj komori - potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih vrijednosti - memorija vrijednosti dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije posljednjeg alarma - bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - Plus Mode (tvornički podešen): detektor će javiti alarm kada mjerena vrijednosti dima prijeđe podešenu vrijednost ili kada mjerena vrijednost temperature prijeđe podešenu vrijednost - u slučaju porasta temperature osjetljivost detekcije dima se podešava na maksimalnu vrijednost - OR mode: detektor će javiti alarm kada mjerena vrijednosti dima prijeđe podešenu vrijednost ili kada mjerena vrijednost temperature prijeđe podešenu vrijednost - AND mode: detektor će pokrenuti alarm samo u slučaju kada izmjerene vrijednost dima i topline prijeđu postavljeni prag istovremeno - SMOKE mode: detektor će raditi kao ED100 - napajanje 19-30Vdc - dimenzije: visina s podnožjem 54mm, promjer 110mm - potrošnja standby 200 μA - potrošnja alarm max.10mA - radna temperatura -5°C + 40°C kao tip INIM S-ED300 ili istih tehničkih karakterisitka____________________________________________________________________________________ | kom | 10 |  | 0
7. | Podnožje detektora predviđeno za smještaj detektora - opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje) - radna temperatura -5°C + 40°C - dimenzije Ø110mm x 24mm kao tip INIM S-EB0010 ili istih tehničkih karakterisitka___________________________________________________ | kom | 301 |  | 0
8. | Odstojnik za nadžbuknu ugradnju detektora - za montažu ispod podnožja kao tip INIM S-EB0030 ili istih tehničkih karakterisitka____________________________________________________________________________________ | kom | 301 |  | 0
9. | Analogno adresabilni ručni javljač s ugrađenim izolatorom petlje - crvena boja - Inim protokol - s resetabilnim elementom, reset plastičnim ključem - upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju - bez razbijanja stakla - napajanje 19-30Vdc - potrošnja u mirovanju 80mA, u alarmu 5mA - LED signalizacija - radna temperatura -5°C + 40°C - dimenzije 84 x 84 x 45mm kao tip INIM S-EC0020 ili istih tehničkih karakterisitka____________________________________________________________________________________ | kom | 23 |  | 0
10. | Modul telefonskog dojavnika putem PSTN ili GSM mreže za Previdia centralu. - podržava slanje glasovne poruke, digitalnog protokola (SIA, Contact ID…) ili SMS poruke - max. jedan komunikator po centrali - napajanje 19-30Vdc - potrošnja 30-250mA@27.6V - temperaturni opseg rada -5*C to +40*C - podržane GSM mreže; 850, 900, 1800 i 1900 MHz - EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, EN 12094-1 certifikat, kao tip INIM S-PR-IFMDIAL ili istih tehničkih karakterisitka____________________________________________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i isporuka paralelnog indikatora aktivacije automatskog detektora požara - struja: maksimalno 20 mA pri 27,6 V - zaštita kućišta IP 42; kao tip INIM S-IL0010 ili istih tehničkih karakteristika____________________________________________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
12. | Analogno-adresabilna zidna sirena s bljeskalicom niske potrošnje, pogodna i za vanjsku ugradnju - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem EITK2000 ili Previdia centrale) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema EN54-23) - frekvencija bljeskanja 0.5Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - maksimalna visina instalacije 3,5m - integriran izolator kratkog spoja (prema EN54-17) - Inim protokol - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - potrošnja u mirovanju 200μA - potrošnja u alarmu 10-25mA (ovisno o odabranom načinu rada) - dimenzije 121 x 121 x 57 mm - masa 150g - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 sukladna EN54-3) - radna temperatura -20°C do +70°C kao tip INIM S-ES2021RE ili istih tehničkih karakteristika____________________________________________________________________________________ | kom | 15 |  | 0
13. | Analogno-adresabilna sirena s bljeskalicom i glasovnim porukama u podnožju detektora - napajanje iz petlje ili vanjskog izvora - integriran izolator kratkog spoja - termoplastično kućište bijele boje - uključuje podnožje EB0010 - stropna montaža - izbor 14 tonova, 2 razine bljeskanja i 16 glasovnih poruka na 8 različitih jezika (putem EITK2000 ili Previdia centrale) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom C = 3-10, D = 4-10 (prema EN54-23) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - glasnoća do 101 dB(A)@1m ovisno o izabranom tonu -napajanje 18 – 30 Vdc, potrošnja u alarmu 10-40mA (ovisno o odabranom načinu rada) - za unutarnju ugradnju - za Enea tip detektora - sukladna EN54-3 - dimenzije 112 x 112,5 x 53,3 mm - masa 220 g - radna temperatura -10 do +55°C kao tip INIM S-ESB1050 ili istih tehničkih karakteristika____________________________________________________________________________________ | kom | 94 |  | 0
14. | Analogno adresabilni ulazno-izlazni modul s ugrađenim izolatorom petlje - priključuje se izravno na petlju - 1 nadzirani ulaz (nadzire status vanjskog uređaja) - 1 nadzirani izlaz (za nadzirano napajanje jednog ili više audio-vizualnih signalnih uređaja) - 1 nadzirani ulaz za vanjsko napajanje - 1 relejni izlaz (upravljanje različitim vanjskim uređajima kao što su npr. elektromagnetski držači vrata) - Inim protokol - 3 LED lampice u više boja - za izlaz/ulaz/signalizacija stanja izolatora - Automatsko adresiranje (svaki uređaj se identificira putem tvornički dodijeljenog serijskog broja) - napajanje 19-30Vdc - potrošnja u mirovanju 80μA, u alarmu 20mA - dimenzije 53 x 100 x 29mm kao tip INIM S-EM312SR ili istih tehničkih karakteristika_________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
15. | PVC Kutija za nadžbuknu montažu modula - dimenzije150x100x70mm - 10 uvodnica (nisu u kompletu) - IP55 zaštita kao tip INIM S-EMB150 ili istih tehničkih karakteristika__________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
16. | Napajač sa CPU-om - mogućnost priključka izravno na Inim petlju ili kao samostalna jedinica - ulazni napon: 230Vac ± 15%, 50Hz. - potrošnja 0.9A - izlazni napon: 27,6Vdc - maksimalna struja: 4A + 1,2A za punjenje baterija - stabilnost: bolje od 1% - radna temperatura -5...+40 *C - zaštita od preopterećenja - zaštita od kratkog spoja - integrirani i neovisni punjač akumulatora s regulacijom napona punjenja prema temperaturi (upravljanje ProbeTH termalnom sondom) - metalno kućište dimenzija 497x380x87mm - mogućnost ugradnje 2 akumulatora 17Ah - certifikat CPD EN54-4 kao tip INIM S-SPS24160S ili istih tehničkih karakteristika____________________________________________________________________________________ | kom | 4 |  | 0
17. | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
18. | Akumulator 12V,18Ah - zatvoreni tip - bez održavanja | kom | 10 |  | 0
19. | Dobava i polaganje vatrodojavnog kabela bezhalogenog energetskog i signalnog kabela tipa NHXH FE180/E30 - poboljšanih svojstava za slučaj požara s očuvanom funkcionalošću 30 minuta - konstrukcija kabela: 3x1,5 mm2 - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela - očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu | m | 250 |  | 0
20. | Dobava i polaganje vatrodojavnog kabela bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela | m | 1600 |  | 0
21. | Dobava i polaganje vatrodojavnog kabela krutih vodiča 2x1,5 mm, oznake kao SAS0215HFAAH ili istih tehničkih karakterisitka - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 3200 |  | 0
| 1. UKUPNO: |  |  |  | 0
2. OPREMA I USLUGE
1. | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
2. | Montaža i programiranje modula za dojavu alarma na dežurnu službu | kom | 1 |  | 0
3. | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 310 |  | 0
4. | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 310 |  | 0
5. | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 23 |  | 0
6. | Montaža i spajanje sirena sa bljeskalicom | kom | 15 |  | 0
7. | Montaža i spajanje sirena sa bljeskalicom | kom | 93 |  | 0
8. | Montaža izlazno/ulaznog kontrolnog modula | kom | 1 |  | 0
9. | Montaža I spajanje paralelnog indikatora | kom | 1 |  | 0
10. | Spajanje ulaznog ili izlaznog signala na I/O modul | kom | 1 |  | 0
11. | Ugradnja telefonskog pozivnika i spajanje na liniju te programiranje dojave | kpl | 1 |  | 0
12. | Polaganje napajačkog kabela pretežno postojećim trasama, uključivo s dobavom i polaganjem u rastavljive PNT cijevi Ø16, 25 i ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m | 250 |  | 0
13. | Polaganje vatrodojavnog kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem trastavljive PNTcijevi Ø16, 25/PVC kanalica i ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m | 2000 |  | 0
14. | Bušenje proboja po potrebi Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 20 |  | 0
15. | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vijci, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd….. | kpl | 1 |  | 0
16. | Priključak vatrodojavne centrale i svih dodatnih napajača na GRO odnosno najbliži RO. Ugradnja automatskog prekidača C karakteristike 16 A, 1P u postojeći GRO. | kpl | 1 |  | 0
17. | Programiranje i puštanje u rad adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kpl | 1 |  | 0
18. | Obuka korisnika za rukovanje centralom za dojavu požara | kpl | 1 |  | 0
19. | Primopredaja sustava dojave požara investitoru - uključuje primopredaju dokumentacije izvedenog stanja, knjige održavanja, uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvršenoj obuci korisnika i korisničkih uputa za rukovanje centralom. | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 440 |  | 0
21. | Ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki -puštanje u rad, programiranje, izdavanje potrebnih atesta, pisanje uputa i protokola za rad sustava, obuka korisnika, predaja zakonom predviđene dokumentacije na objektu. | kpl | 1 |  | 0
22. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka i predaja investitoru | kpl | 1 |  | 0
| 2. UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA | REKAPITULACIJA - JAVNA RASVJETA
1. | OPREMA |  |  |  | 0
2. | OPREMA I ULUGE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0
Projektant:
Ratko Radaković, mag.ing.el.
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA | REKAPITULACIJA - JAVNA RASVJETA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3. | MJERENJA |  |  |  | 0
4. | PROJEKTANTSKE I GEODETSKE USLUGE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0
Projektant:
Ratko Radaković, mag.ing.el.