## Sheet1
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno | napomena
A.01. | TROŠKOVNIK PROJEKTA KEMIJSKA PRIPREMA VODE
OPĆI UVJETI
Izvođač radova prije formiranja ponude dužan je provjeriti količine iz troškovnika, pregledati i upoznati se sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom, pregledati lokaciju i upoznati se sa stvarnim stanjem na istoj, kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude.
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova, nacrtima, detaljima i pismenim uputama. Za sve radove treba primjenjivati važeće zakone, tehničke propise, građevinske norme i priznata pravila struke. Moguća odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaku pojedinu situaciju. Tolerancija mjera izvedenih radova određena je uzancama struke, a prema odluci nadzornog inženjera i projektanta. Sva odstupanja od dogovorenih mjera izvođač mora popraviti o svom trošku. Ovo vrijedi za sve vrste radova: građevinski, obrtnički, montažerski, opremanja te svi ostali radovi.
Jedinična cijena obuhvaća: * sve poslove do potpune gotovosti pojedine stavke troškovnika * prostor za spremanje elemenata * svi prenosi i prijevozi po gradilištu * radovi na zaštiti okoliša od zagađenja * čišćenje prostora u tijeku radova i nakon završetka svih radova, te otpremu vlastitog otpada i viška materijala * sav rad na eventualnom rušenju i demontaži * sve pokretne skele, s propisnom ogradom i zaštitom od prašine * utovar, transport i istovar do gradske deponije uključujući sve komunalne ili slične takse, odnosno troškove * sortiranje materijala tj. odvajanje šute i drugog otpada predviđenog za odvoz na konačnu deponiju od elemenata i opreme koji bi se mogli nakon čišćenja i sortiranja (koje također ulazi u cijenu), biti korisni investitoru, te mu se trebaju predočiti prije konačne dispozicije Sve radove treba izvesti uz obveznu primjenu važećih propisa zaštite na radu za ovu vrstu radova.
Instalacija se izvodi prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, odnosno prema važećim hrvatskim propisima i pravilima struke. Projekt za izvođenje mora biti ovjeren od strane glavnog projektanta, projektanta instalacija, odnosno nadležnih ustanova, zavisno o vrsti i obimu zahvata. Izvođač je dužan prije izvođenja priključaka postupiti u skladu naputaka navedenih u konačnoj suglasnosti za svaku pojedinu instalaciju. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. O svim uočenim nepravilnostima ili eventualnim odstupanjima od projektne dokumentacije, odnosno važećih hrvatskim propisa i pravilia struke, obavjestiti odnosno konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. Samovoljne izmjene projekta izvršene po izvođaču ili investitoru, odnosno izvođenje instalacija koje nisu u skladu važećim hrvatskim propisima i pravilima struke isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost i funkcionalnost instalacije.
Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta. Izvođač je dužan imenovati voditelja radova (odgovornu osobu) sukladno zakonu o građenju, odgovarajuće struke i radnog iskustva, odnosno s položenim stručnim ispitom. Izvođač je dužan redovito voditi Građevinsku knjigu (montažni dnevnik), sa svim potrebnim podacima koje je dužan upisivati te osobi ovlaštenoj za obavljanje stručnog nadzora omogućiti svakodnevni uvid u isti.
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA
Izvođač je dužan obaviti pripremu radova za postavljanje instalacija na način da je omogućena tekuća kontrola mjera i nagiba, a dokaze o ispravnosti dostaviti nadzornom inženjeru na uvid i ovjeru. Montaža i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vođeni i izrađeni od stručnih osoba, a prema propisima i pravilima struke. Svi ugrađeni materijali, oprema i uređaji moraju odgovarajuće isprave o sukladnosti / dopuštenja / sukladno propisima i pravilima struke. Izvođač je dužan vršiti stalnu kontrolu materijala od procesa nabave, na skladištu, odnosno pri ugradnji materijala te o tome voditi dokumentaciju, koja će biti dostavljena investitoru po primopredaji instalacije, odnosno njenih dijelova.
Izvođač je dužan provesti ispitivanja, tlačnu probu, po dionicama odnosno kompletnih instalacija (sirove i obrađene vode te recirkulacije). Tlačnu probu potrebno je provesti prema vrsti instalacije i materijala, tehničkim propisima, propisima i uputama proizvođača. Tlačna proba vodovodnih instalacija izvodi se na 1.5 puta veći tlak od radnog tlaka u trajanju od min. 2h (voditi računa o promjeni vanjske temperature). Tlačne probe provode se u prisustvu predstavnika investitora i nadzornog inženjera, s pisanim izvješćem (zapisnikom) o provedenoj tlačnoj probi s potpisom prisutnih. Nakon uspješno obavljene tlačne probe postavlja se izolacija cjevovoda, odnosno zatrpavanje i zatvaranje rovova, kanala ili usjeka.
Prije stavljanja opreme u upotrebu potrebno je sve mjerne sonde kalibrirati na odgovarajući način. Kalibracija sonde reziduala klor izvodi se uz pomoć umjerenog fotometrijskog uređaja za mjerenje DPD metodom . Nakon kalibracije svake pojedine sonde potrebno je napraviti zapisnik.
A. | DOM 1
A.01.01 | Mjerač protoka ZENNER MNK-N 10-260 5/4" 10L | kompl. | 1
A.01.02 | Dozator 3M-DDC610APVC-100-1 - dozirna pumpa DDC 6-10 A PVC - kapacitet 6 l/h; tlak 10 bar - dozirna glava PVC, membrana PTFE - napajanje 100-230 V, 50/60 Hz, 22W, IP65 - mogućnost dijeljenja/umnažanja ext. signala - dozirna posuda Pe 100 lit sa zaštitnom kadom - nivo prekidač - zaštita od rada na suho - usisni ventil 6x4 mm - dozirni ventil 6x4 mm - 1/2" - dozirno crijevo 6x4 mm - 5 m | kompl. | 1
A.01.03 | Kabel 0/4-20mA/pulse/ext.stop | kompl. | 1
A.01.04 | Elektroda za mjerenje Cl2/ClO2 - topla voda - prikaz vrijednosti reziduala - izlaz 4-20 mA, pasiv - radni tlak 16 bar - mjerno područje podesivo: 0-1, 0-5, 0-10 mg/l Analizator - Chlorine, Clorine dioxide, Temperature 0,00..10,00ppm - analogni izlaz mjerene vrijednosti 0/4..20mA - 2 P/PID izlaza za upravljanje dozirnom pumpom - 2 relejna izlaza za limite - el. napajanje 90-253 V, 50/60 Hz IP 65 | kompl. | 1
A.01.05 | Natrijev hipoklorit 15% | kg | 50
A.01.06 | Fotometar DT1B - Cl-Br2-ClO2-O3-pH-CYS za određivanje: - 0.05 - 6.0 mg/l slobodnog klora (DPD1) + ukupnog klora (DPD1+3) - 0.1 - 13.0 mg/l broma (DPD1) - 0.05 - 11 mg/l klor dioksida (DPD1) - 0.03 - 4.0 mg/l ozona (DPD4) - 6.5 - 8.4 pH (phenol red) - 1- 80 mg/l cijanurične kiseline | kompl. | 1
A.01. | PRIPREMA VODE UKUPNO ZA DOM 1 |  |  | Ukupno: | 0
B. | STACIONAR
B.01.01 | Mjerač protoka ZENNER MNK-N 10-260 5/4" 10L | kompl. | 1
B.01.02 | Dozator 3M-DDC610APVC-100-1 - dozirna pumpa DDC 6-10 A PVC - kapacitet 6 l/h; tlak 10 bar - dozirna glava PVC, membrana PTFE - napajanje 100-230 V, 50/60 Hz, 22W, IP65 - mogućnost dijeljenja/umnažanja ext. signala - dozirna posuda Pe 100 lit sa zaštitnom kadom - nivo prekidač - zaštita od rada na suho - usisni ventil 6x4 mm - dozirni ventil 6x4 mm - 1/2" - dozirno crijevo 6x4 mm - 5 m | kompl. | 1
B.01.03 | Kabel 0/4-20mA/pulse/ext.stop | kompl. | 1
B.01.04 | Elektroda za mjerenje Cl2/ClO2 - topla voda - prikaz vrijednosti reziduala - izlaz 4-20 mA, pasiv - radni tlak 16 bar - mjerno područje podesivo: 0-1, 0-5, 0-10 mg/l Analizator - Chlorine, Clorine dioxide, Temperature 0,00..10,00ppm - analogni izlaz mjerene vrijednosti 0/4..20mA - 2 P/PID izlaza za upravljanje dozirnom pumpom - 2 relejna izlaza za limite - el. napajanje 90-253 V, 50/60 Hz IP 65 | kompl. | 1
B.01.05 | Natrijev hipoklorit 15% | kg | 50
B.01. | PRIPREMA VODE UKUPNO ZA STACIONAR |  |  | Ukupno: | 0
C. | DEPADANSA
C.01.01 | Mjerač protoka ZENNER MNK-N 10-260 6/4" 10L | kompl. | 1
C.01.02 | Dozator 3M-DDC610APVC-100-1 - dozirna pumpa DDC 6-10 A PVC - kapacitet 6 l/h; tlak 10 bar - dozirna glava PVC, membrana PTFE - napajanje 100-230 V, 50/60 Hz, 22W, IP65 - mogućnost dijeljenja/umnažanja ext. signala - dozirna posuda Pe 100 lit sa zaštitnom kadom - nivo prekidač - zaštita od rada na suho - usisni ventil 6x4 mm - dozirni ventil 6x4 mm - 1/2" - dozirno crijevo 6x4 mm - 5 m | kompl. | 1
C.01.03 | Kabel 0/4-20mA/pulse/ext.stop | kompl. | 1
C.01.04 | Elektroda za mjerenje Cl2/ClO2 - topla voda - prikaz vrijednosti reziduala - izlaz 4-20 mA, pasiv - radni tlak 16 bar - mjerno područje podesivo: 0-1, 0-5, 0-10 mg/l Analizator - Chlorine, Clorine dioxide, Temperature 0,00..10,00ppm - analogni izlaz mjerene vrijednosti 0/4..20mA - 2 P/PID izlaza za upravljanje dozirnom pumpom - 2 relejna izlaza za limite - el. napajanje 90-253 V, 50/60 Hz IP 65 | kompl. | 1
C.01.05 | Natrijev hipoklorit 15% | kg | 50
C.01. | PRIPREMA VODE UKUPNO ZA DEPADANSU |  |  | Ukupno: | 0
Rekapitulacija:
A.01. | PRIPREMA VODE UKUPNO ZA DOM 1 |  |  |  | 0
B.01. | PRIPREMA VODE UKUPNO ZA STACIONAR |  |  |  | 0
C.01. | PRIPREMA VODE UKUPNO ZA DEPADANSU |  |  |  | 0
|  |  |  | Sveukupno: | 0