## List1
Red. br. | Opis artikla / usluge | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Redovni servis multi split unutarnjih klima uređaja: | 104 |  | 0
-pranje unutarnjih izmjenjivača i dezinfekcija
-pranje i dezinfekcija zračnih filtera
-pranje i dezinfekcija posude kondenzata
-po potrebi čišćenje turbine
-kontrola rada i funkcionalnosti
2. | Sukladno F GAS regulativi odnosno uredbi | 21 |  | 0
br. 517/2014 odnosno primjenom zakona u HR od
01.01.2017. uređaje s radnom tvari R410A koje
posjeduju više od 2.39 kg radne tvari potrebno je
pregledavati na propusnost jednom u 12 mjeseci
te ih vidno označiti i izdati dokument o pregledu
uređaja.
Pregled uređaja na nepropusnost- vanjska
jedinica s radnom tvari R410A
3. | Redovni servis split klima uređaja: | 4 |  | 0
-pranje unutarnjih i vanjskih izmjenjivača i
dezinfekcija
-pranje i dezinfekcija zračnih filtera
-pranje i dezinfekcija posude kondenzata
-po potrebi čišćenje turbine
-kontrola rada i funkcionalnosti
Cijena bez PDV-a |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0
Cijena sa PDV-om |  |  |  | 0